建築物自動樓梯竣工檢查標準表

＜B - 21＞

| 項目 | 檢查項目 | 檢查標準 | 參考法令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 絕緣電阻 | 電動機主電路 控制電路 信號電路 照明電路 | 各電路間之絕緣電阻應符合下列規定： 1.電動機主電路 (1)電壓超過300V時，須0.4MΩ以上 (2)電壓300V以下時，須0.2MΩ以上 2.控制、信號、照明電路 (1)電壓超過150V時，須0.2MΩ以上 (2)電壓150V以下時，須0.1MΩ以上 | CNS 2866 4.1.23. 表一 CNS 12651-6 |
| 1 | 操作開關 | 1.啟動開關應為鑰匙開關式，且應設置於昇降階梯本體及看得見階梯之位置 2.各機械室內需設有停止開關，但若機械室內已設有主電源開關可供啟閉者，得免設之 3.緊急停止按鈕開關之裝設應依下列規定： (1)緊急停止按鈕開關其按鈕應為紅色 (2)應裝設於昇降階梯上下出入口附近，且易於操作之位置 (3)裝設於面對昇降階梯出入口之側方，折轉部附近 | CNS12651-4.1.1 CNS12651-4.1.3 CNS12651-4.1.2 |
| 2. | 踏階鏈條異常保護裝置 | 踏階鏈條異常保護裝置：在踏階鏈條切斷或過分鬆弛時，能自動檢知令驅動機電源切斷，煞車器動作之保護裝置 | CNS12651-4.2.2 |
| 3. | 煞車器 | 1.每一部昇降階梯應設置一套採電力釋放，機械或磁力制動之煞車器，該煞車器必須能有效煞住設計荷重情況下，上昇或下降之運轉，且該煞車器一定要設置在驅動機或驅動輪上 2.當驅動機與驅動輪間以鏈條連結時，若煞車器設於驅動機上時，在驅動輪側必須設有可令在設計荷重下，下降之昇降階梯停止之機械式煞車器 3.煞車器之制動能力在無負載向上運轉之狀況下應符合下列規定： (1)額定速度30m/min以下者，制動距離為0.1~0.6m (2)額定速度超過30m/min在45m/min以下者，制動距離為0.2~0.9m | CNS12651-3.4 |
| 4. | 驅動鏈條(皮帶)切斷保護裝置 | 當連繫轉動機與主轉動軸之鏈條(皮帶)發生意外切斷時，會令主轉動軸制動機動作及使轉動機停止運轉之保護裝置 | CNS12651-4.2.3 |
| 5. | 防火區劃內防火門與自動樓梯連鎖開關 | 當同一防火區內之防火門開始關閉時，應能使昇降階梯停止運轉 | CNS12651-4.2.7 |
| 6. | 護裙板夾物保護裝置開關 | 於接近上下梳子板部位，應設有當護裙板與踏階間有異物夾住時，能使昇降階梯自動停止之裝置 | CNS12651-4.2.4 |
| 7. | 扶手帶轉入口夾物保護裝置 | 扶手帶轉進欄杆之入口處應設置防止手或手指被夾入之保護設施，遇有夾物狀況應能使昇降階梯停止運轉 | CNS12651-4.2.5 |
| 8. | 踏階異常保護裝置 | 用以檢出踏階之移位或有異常高出或低陷時，能使昇降階梯停止運轉之裝置 | CNS12651-4.2.6 |
| 9. | 電流測試 | 測試電動機在無載走行中之電流數值為原動機之額定電流值之120%以下 | CNS2866-4.1.4表2 |
| 10. | 下部機械間安全聯鎖開關 | 各機械室內需設有停止開關，但若機械室內已設有主電源開關可供啟閉者，得免設之 | CNS12651 4.1.2 |
| 11. | 各回轉部分及軸承、鏈條注油情形 | 各回轉部分及軸承、鏈條應有適當之注油，使運轉時無異常之噪音產生 | CNS2866 昇降機檢驗紀錄檢查項目 |
| 12. | 梯階構造 | 1.踏階下滑輪循行之滑軌，在踏階鏈條發生意外損壞時，應能保持踏階及轉動機構不致移動 2.踏階框架須以不燃性材料製造，踏階踏板應水平且以不燃性材料製造，以提供安全之踏腳地方 | CNS12651 3.6.1 CNS12651 3.6.2 |
| 13 | 檢附強度計算與設計書、圖 | 查核強度計算與實物是否符合規定 | 建築法第32條第1項第6款及建築法第34條 |

內政部訂定